第一阶段交付 · 版本 1.0.0

基于绿电直连的
零碳农业园区优化调度平台

项目交接手册 · 算法说明 · 逐页面演示讲稿

可部署  ·  可交付  ·  可维护  ·  可扩展

版本日期：2026-07-23

交付分支：agent/v17-visual-analytics

# 阅读导航

本手册把业务、页面、参数、算法、数据、数据库、部署、测试和现场讲稿放在同一份交接材料中。

第1—3章：平台目标、完成度和四个页面

第4—6章：系统结构、参数来源和数据模板

第7—10章：能量流、联合优化、压力测试和图表算法

第11—14章：数据库、部署、测试、限制和下一阶段

第15—17章：逐页面讲稿、现场问答和交接清单

建议：演示人员先读第15—16章；工程师从第4章开始按数据流和验收清单接手。

版本：1.0.0

交付分支：agent/v17-visual-analytics

适用对象：项目负责人、业务汇报人员、产品经理、算法工程师、前后端工程师、测试工程师和运维人员

文档口径：本手册描述当前仓库已经实现并通过内部检验的能力；未实现项、演示假设和正式项目数据缺口均单独披露。

## 1. 一页交接摘要

### 1.1 平台正在做什么

平台面向一个农业园区，把灌溉与水泵、粮食烘干与加工、仓储与冷链、公共与辅助四类负荷，与园区光伏、外部绿电直连、储能和公共电网放进同一套能源平衡和优化模型。平台回答三个核心问题：园区每个时刻的电从哪里来、怎样调度；为降低成本和运营碳排应建设多大容量；方案在低光伏、集中加工、直连受限等压力下是否仍然成立。

平台是规划与调度决策系统，不是配电自动化控制系统。它不直接向泵站、冷库、加工线或储能变流器下发控制指令，也不替代配电网潮流、继电保护和施工图设计。

### 1.2 第一阶段已经实现什么

冻结“一个园区、四类负荷、三种策略、六类压力测试”的业务边界。

建立71项参数台账、A至E五级来源分级、正式数据导入模板和缺口审计。

生成2025年8760小时与35040个15分钟点的农业负荷、气象、光伏和价格演示基准。

实现光伏、直连绿电、公共电网、储能、外送、弃电和损耗的逐时物理能量流。

实现储能按光伏与直连来源分账，避免把普通电网电量包装成绿电。

实现全年容量—运行联合线性优化，优化光伏、直连、储能功率与容量、最大需量和逐时调度。

实现农业日任务约束，优化只能移动可调负荷，不能删除灌溉、加工或冷链任务。

实现三策略同口径比较、六类压力测试、成本—碳排—绿电匹配联合解释。

将主导航精简为四页，金额统一使用人民币，农业专项成为默认入口。

形成接口服务、后台任务、SQLite持久化、成果校验、容器部署、备份恢复和100项自动测试基础。

### 1.3 当前结论是什么

现状基准年成本约679.88万元、运营排放4896.30吨。绿电直连演示方案年成本约660.95万元、运营排放1241.06吨、物理绿电匹配率74.65%，在当前演示价格下兼顾降本和减排。零碳协同优化方案计算排放为零，但年成本约757.11万元，需要4.000兆瓦光伏、2.608兆瓦直连、1.965兆瓦/7.858兆瓦时储能，并产生较多外送和弃电，说明逐时绝对零普通电网供能存在过配代价。

以上结果使用E级演示参数，只能证明模型和业务逻辑能够闭环，不能作为实际园区的投资承诺、工程容量或零碳认证结论。正式交付必须用园区计量、设备台账、生产任务、合同价格、线路参数和官方碳因子替换。

### 1.4 工程师接手后的最短路径

- 按第12章在本地运行测试和部署预检。

- 按第5章审查参数台账，把E级演示值逐项替换为A至C级来源。

- 按第6章导入园区总表、四类分表、设备和生产任务，先完成电量闭环。

- 运行三策略和六类压力测试，核对能量平衡、任务守恒、碳排和成本对账。

- 将通过验收的农业模型接入后台任务接口，再启用项目、版本和历史成果管理。

## 2. 业务边界与验收口径

### 2.1 空间边界

园区内纳入农业生产服务设施、加工设施、仓储冷链、公共辅助、变配电、本地光伏、储能和电气化设备。园区外只纳入与园区有计量或合同关系的外部绿电基地、直连线路、可核验合同绿电和公共电网接口。

普通居民、普通商业和无计量关系的县域负荷不属于第一阶段。原县域V17模型仍保留为兼容功能，但默认隐藏，不能与农业专项结果混算。

### 2.2 零碳边界

第一阶段“零碳”只指园区生产运营阶段的能源相关排放，包括化石燃料直接排放、普通电网购电和外购热力等间接排放，以及线路、储能和变换损耗造成的增量能源排放。

第一阶段不核算化肥、农药、种子、土壤过程、畜禽过程、园区外运输、设备制造、建筑材料、土地利用变化和农业碳汇。碳抵消量必须单列，不能用抵消把仍有正运营排放的方案标记为零碳。

只有同时满足能量平衡通过、关键参数来源完整、运营排放不超过容差、未使用不认可抵消四个条件，正式页面才能显示“零碳达标”。当前页面使用“计算排放为零，演示参数待正式核验”。

### 2.3 计算尺度

| 层级 | 当前实现 | 用途 | 结论边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度规划 | 8760小时连续时序 | 容量选择、年度成本、年度碳排 | 正式零碳结论必须至少按该尺度复核 |
| 运行调度 | 35040个15分钟点的数据契约 | 日前96点和滚动调度接口 | 第一阶段已建立数据与负荷基准，农业优化的后台滚动执行待接入 |
| 压力筛查 | 连续3小时块 | 快速复核固定推荐容量 | 只能筛查风险，不能替代8760小时精算 |
| 典型日 | 页面选择具体日期 | 解释农业生产与能量流 | 只用于展示，不承担年度结论 |

### 2.4 验收标准

园区总负荷每个时刻等于四类分项之和。

母线与系统能量平衡残差低于模型容差。

储能来源账户连续、年初年末闭合，不发生绿电属性串账。

灌溉、加工、冷链的每日任务电量守恒。

不出现同一时段充放电或购售电冲突。

费用全部使用人民币，成本分项能够对账到总成本。

压力测试固定资产容量，不允许静默重新扩容。

参数来源、模型版本、输入指纹和输出成果可追溯。

## 3. 用户页面逐页交接

### 3.1 左侧导航与模型入口

默认模型为“V17农业零碳园区规划”。主导航只有平台概览、参数配置与运行、运行分析、场景与决策四页。快速电力滚动调度标记为兼容模式；原县域S0至S8、多能典型日、绿氢和电转其他能源只有用户主动展开兼容功能后才出现。

“项目中心”不是未开发页面。只有PLATFORM_API_URL配置为有效后台地址时才显示；纯Streamlit演示模式自动隐藏，避免出现不能使用的空页面。

### 3.2 平台概览

用户看到的内容：园区范围说明、四类农业负荷、当前参数可信度、三策略关键结论、推荐容量、年度能量流和主要风险。

实现链路：app.py中的agri_overview_page读取phase1_agri_visual_data缓存；农业资料来自data/demo成果和参数注册表；图形由src/agri_dashboard_charts.py生成。页面数字不使用截图中的固定大屏数值。

讲解重点：先说明园区负荷总量与峰值，再比较三种策略，最后指出零碳方案的成本溢价、外送弃电和压力风险。概览是决策摘要，不应在本页展开全部算法公式。

### 3.3 参数配置与运行

用户看到的内容：71项参数的名称、单位、当前值、合理范围、来源等级、来源依据和设置方法；四类负荷的明确年电量与峰值；实测时序、资产、农业任务和来源凭证四类模板；参数一致性复核。

实现链路：参数定义在src/core/agri_parameter_registry.py，模板结构在src/core/agri_data_templates.py，页面渲染在app.py的render_agri_parameter_governance。导出文件位于data/templates。

当前状态：67项为E级演示参数，2项待赋值，69项存在正式交付缺口。页面能够回答“当前数字按什么方法设置”，但在接入实际资料前不能回答“该数字是否代表目标园区”。

兼容区：原V17模型参数、15分钟数据校验与透明基线预测被收进手动展开区。农业专项主流程不会自动调用旧县域参数。

### 3.4 运行分析

用户看到的内容：农业生产月历、四类负荷热力图、三策略成本碳排图、年度桑基能量流、月度供需结构、典型农业日逐时调度、储能来源分账、零碳电量处置、压力测试和可下载结果。

实现链路：app.py中的render_agri_zero_carbon_analysis组织页面；八类图形由src/agri_dashboard_charts.py生成；数据读取phase1_strategy_comparison.csv、压缩调度表、年度流向表、汇总表和压力测试表。

逻辑顺序：先看“什么时候用电”，再看“电从哪里来”，然后看“逐时怎样调度”，接着核对“储能里的电来自哪里”，最后看“成本、碳排和风险是否同时成立”。

### 3.5 场景与决策

用户看到的内容：现状基准、绿电直连过渡、零碳协同优化三种策略的统一对比，以及分阶段实施建议。这里不再罗列九个浅层场景。

实现链路：src/application/agri_strategy_service.py使用同一负荷、价格和碳口径构造三策略；页面由app.py中的render_agri_decision_page渲染。现状和直连方案用于业务基准，零碳方案调用联合优化结果。

推荐口径：第一阶段不直接推荐“一步到位绝对零碳”。优先用实际数据复核绿电直连过渡方案；同步测算可靠性裕度、合同备份和集中加工任务；待关键参数达到A至C级后再比较零碳容量。

### 3.6 下载与成果导出

结果导出不是独立页面。运行分析和场景与决策页提供相关下载按钮。核心机器可读成果包括三策略对比、零碳逐时调度、年度摘要、年度能量流和压力测试结果。

## 4. 系统结构与数据流

### 4.1 分层结构

| 层级 | 目录或文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | app.py、src/agri_dashboard_charts.py | 页面状态、交互、中文指标和图形 |
| 应用层 | src/application/agri_*_service.py | 组织物理仿真、三策略和压力测试 |
| 领域模型 | src/model/agri_park_profiles.py、src/model/agri_zero_carbon_optimizer.py | 生成时序、构建优化变量与约束、求解 |
| 核心契约 | src/core/agri_* | 业务边界、参数台账、数据模板和校验 |
| 持久化 | src/persistence | SQLite迁移、项目、版本、任务、结果和审计 |
| 接口与任务 | src/api、src/jobs | HTTP接口、后台任务租约、心跳、成果文件 |
| 运维 | src/deployment.py、src/operations、scripts | 部署预检、备份恢复和成果生成 |
| 测试 | tests | 单元、回归、接口、部署和页面冒烟测试 |

### 4.2 农业专项计算流

- 参数注册表和演示假设形成可追溯输入。

- generate_agri_park_profiles生成四类负荷、天气、光伏、直连可用出力和价格。

- AgriEnergyFlowService按固定演示容量计算物理直连方案。

- AgriZeroCarbonOptimizer在8760小时上联合优化容量与调度。

- AgriStrategyService对齐三种策略的成本、碳排和绿电口径。

- AgriStressTestService冻结推荐容量并施加六类扰动。

- 导出脚本把可复核结果写入data/demo。

- Streamlit页面读取同一批成果并转成图表，不在图表层重新编造业务数字。

### 4.3 当前后台集成边界

通用接口服务和任务执行器已经可以保存项目、场景版本、数据集版本、模型版本、任务、结果和审计记录。农业专项优化器目前通过导出脚本生成已检验成果，主页面读取这些成果；它尚未注册为后台任务的独立模型类型。因此“本地农业模型已实现”和“农业模型已经可通过生产接口异步提交”是两个不同状态。

下一阶段应增加农业请求结构、模型版本登记、任务运行器分支、成果清单和接口回归测试，再允许项目中心提交农业零碳任务。

## 5. 参数治理与明确数值

### 5.1 来源等级

| 等级 | 定义 | 是否可用于正式决策 |
| --- | --- | --- |
| A | 经校准的园区计量、合同、验收或财务记录 | 可以 |
| B | 政府、监管、电网、气象等权威公开资料 | 可以，需记录版本和适用期 |
| C | 设备厂家资料、设计文件或有出处行业资料 | 可以，需说明适用条件 |
| D | 由A至C级数据推导或统计拟合 | 有条件使用，必须披露方法和误差 |
| E | 为演示、联调或压力测试设置的假设 | 不能用于正式投资或认证结论 |

### 5.2 四类负荷明确设置

| 类别 | 年电量 | 15分钟峰值 | 当前设置方法 | 正式替换依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉与水泵 | 521.93兆瓦时 | 1.198兆瓦 | 4月20日至6月10日分两个运行时段，最高1.20兆瓦，并叠加周因子 | 泵组台账、流量扬程效率、灌溉面积、水量任务、启停记录 |
| 粮食烘干与加工 | 3825.83兆瓦时 | 2.000兆瓦 | 常规期工作日运行；9月15日至11月30日按五段班次，峰值2.00兆瓦 | 生产线台账、单位产品能耗、批次产量、班次、最晚完成时间 |
| 仓储与冷链 | 3287.88兆瓦时 | 0.537兆瓦 | 0.28兆瓦基础，叠加温度、日间作业和秋收增量 | 冷库电表、库温、库存量、设备性能、门开启与除霜记录 |
| 公共与辅助 | 1266.72兆瓦时 | 0.240兆瓦 | 0.07兆瓦基础，叠加日间、秋收和冬季增量 | 公共分表、照明通风污水消防设备台账、工作日历 |
| 园区合计 | 8902.36兆瓦时 | 2.763兆瓦 | 四类逐时直接相加，不加缩放系数 | 园区总表与分表闭环校准 |

小时级园区峰值为2.760兆瓦。15分钟峰值略高是分辨率差异造成，不应将两者混为同一指标。

### 5.3 负荷生成公式

灌溉季上午功率为1.20 × 周变化因子，下午为0.90 × 周变化因子，其中周变化因子为0.92 + 0.08 × sin(2π × (年内日序 - 1) / 7)。

加工负荷常规待机0.12兆瓦，周一至周六08:00至17:00为0.55兆瓦。秋收期06:00至22:00按0.80、1.70、0.90、2.00、1.30兆瓦五段设置，其余时段0.25兆瓦。

冷链负荷由0.28兆瓦基础、温度超过5摄氏度后的增量、日间0.05兆瓦和秋收0.10兆瓦构成。公共辅助由0.07兆瓦基础、日间0.12兆瓦、秋收0.04兆瓦和冬季0.02兆瓦构成。

### 5.4 能源和经济演示参数

物理直连演示使用1.50兆瓦光伏、1.00兆瓦直连合同、0.80兆瓦/2.00兆瓦时储能、3.5%线路损耗、95%充放电效率、10%至90%荷电范围和0.50兆瓦外送上限。

购电价使用0.30、0.52、0.43、0.85和0.35元/千瓦时的演示分时阶梯，售电价为对应购电价的35%，公共电网排放因子为0.55吨二氧化碳/兆瓦时。这些值均为E级，正式项目应使用供电合同、结算规则和当前适用的官方排放因子。

### 5.5 正式数据替换顺序

- 园区总表和公共电网关口表。

- 四类负荷分表和变压器归属。

- 光伏、储能、泵站、加工线和冷库设备台账。

- 灌溉水量、加工批次、冷库温度和库存任务。

- 气象与光伏实测、绿电直连计划和线路损耗。

- 电价、需量费、绿电合同、造价、运维和碳因子。

若分项和总表不一致，应先形成计量差异报告，不得用一个比例强行缩放后宣称数据已经校准。

## 6. 数据模板与质量检验

### 6.1 时序数据模板

核心字段包括时间戳、园区总负荷、四类负荷、本地光伏可用功率、直连绿电可用功率、买卖电价、公共电网碳因子、温度和数据来源。15分钟全年应有35040行，普通年份小时数据应有8760行。

检查规则包括必填列、数值类型、非负值、重复时间、缺失时点、时间间隔、总分表平衡、异常尖峰、数据时区和来源标识。任何自动补点、插值和异常替换都应产生审计记录。

### 6.2 资产数据模板

每台或每类设备记录资产标识、类别、额定功率、能量容量、效率、最小最大工况、投运日期、可用率、所属变压器、来源文件和有效期。储能必须同时提供功率与能量容量；线路必须提供额定容量、长度、损耗或可计算损耗的电气参数。

### 6.3 农业任务模板

任务记录负荷类别、任务日期、任务量、单位、单位能耗、最早开始、最晚结束、设备功率上限、最短连续运行时间、是否可中断和数据来源。正式模型应从水量、产量或温控要求推导电量，而不是只给可移动百分比。

### 6.4 来源凭证模板

每个参数记录参数标识、值、单位、A至E等级、来源名称、文件或网址、发布机构、适用日期、提取方法、责任人和复核状态。参数变更时保留旧版本和参数指纹。

## 7. 物理能量流算法

### 7.1 固定容量调度顺序

每个时间间隔先用本地光伏满足负荷，再使用扣除线路损耗后的直连绿电，然后由储能放电补缺，剩余缺口由公共电网供给。富余绿电先给储能充电，之后在外送上限内外送，最终剩余记为弃电。

该规则不允许同一时段储能同时充放电，也不安排普通电网给演示储能充电。实现位于AgriEnergyFlowService。

### 7.2 绿电直连损耗

直连送达功率等于基地注入功率乘以1 - 线路损耗率。线路损耗单列进入系统能量平衡和年度能量流，不能把基地注入量直接当作园区获得的绿电。

### 7.3 母线与系统守恒

母线平衡为：

光伏 + 直连送达 + 电网购电 + 储能放电 = 农业负荷 + 储能充电 + 外送 + 弃电

系统平衡为：

光伏 + 直连注入 + 电网购电 = 农业负荷 + 外送 + 弃电 + 线路损耗 + 储能损耗 + 储能存量变化

当前全年最大平衡误差处于浮点数容差量级，约10^-15至10^-9兆瓦，具体取决于调用路径和汇总尺度。

### 7.4 储能来源分账

储能内部维护光伏来源、直连来源和未核验来源账户。充电时按来源增加存量；放电时按各账户现有存量比例扣减；效率和自放电损耗单列。只有光伏和直连来源的放电能继续计为物理绿电。

优化模型目前只允许光伏和直连绿电给绿色储能账户充电。若未来允许谷时普通电网充电，必须新增普通电来源账户，并在放电时分别计算碳因子和绿电属性。

### 7.5 四类负荷流向

每个时刻，各供能来源按照四类负荷当期占比分配到灌溉、加工、冷链和公共辅助。年度桑基流量由逐时分配求和得到，不使用固定年度比例。

### 7.6 物理直连演示结果

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 本地光伏发电 | 2814.96兆瓦时 |
| 绿电基地注入 | 4444.55兆瓦时 |
| 直连线路损耗 | 155.56兆瓦时 |
| 直连送达园区 | 4288.99兆瓦时 |
| 公共电网购电 | 2256.27兆瓦时 |
| 物理绿电供给负荷 | 6645.89兆瓦时 |
| 物理绿电匹配率 | 74.65% |
| 储能充电与放电 | 444.60与401.22兆瓦时 |
| 储能损耗 | 43.35兆瓦时 |
| 外送与弃电 | 330.20与84.29兆瓦时 |
| 运营碳排放 | 1241.06吨二氧化碳 |

## 8. 联合优化算法

### 8.1 求解器和问题类型

核心实现位于src/model/agri_zero_carbon_optimizer.py，使用SciPy的HiGHS线性规划求解器。默认在8760个小时上求解；1、2、3、4和6小时聚合只用于快速试算。

直连固定工程费使“建或不建”出现离散选择。当前实现分别求解“不建设直连”和“建设直连”两个连续线性规划，再把固定费加入建设方案，比较总成本后选优。这是一种两分支析取求解，避免为单个二元变量引入完整混合整数模型。

### 8.2 容量决策变量

本地光伏容量，兆瓦。

绿电直连合同容量，兆瓦。

储能充放电功率，兆瓦。

储能能量容量，兆瓦时。

公共电网最大需量，兆瓦。

### 8.3 逐时运行变量

光伏和直连绿电分别流向负荷、储能、外送和弃电的功率。

光伏来源和直连来源储能的充电、放电和荷电状态。

公共电网购电与外送功率。

灌溉、加工和冷链的可移动负荷功率。

### 8.4 目标函数

模型最小化人民币年总成本：

年总成本 = 光伏年化投资运维 + 储能年化投资运维 + 直连固定工程年化 + 直连购电 + 电网购电 + 最大需量费 + 碳成本 + 储能衰减 + 弃电惩罚 - 外送收益

资本性支出使用20年规划期和5%折现率计算年化系数。所有结果都保留成本分项，图表总成本应与分项之和对账。

### 8.5 核心约束

光伏和直连出力不能超过容量乘以逐时可用系数。

每个时刻满足园区电力母线平衡。

直连电量先扣除3.5%线路损耗。

储能荷电状态逐时递推、年初年末循环闭合，并受功率、容量、荷电范围、效率、自放电和循环约束。

直连与公共电网共同受4.50兆瓦园区进口边界约束，外送受0.50兆瓦边界约束。

物理绿电目标通过限制普通电网年购电量实现；100%目标等价于年度普通购电为零。

三类农业负荷每天完成与基线相同的任务电量，并受可移动比例和设备功率上限约束。

### 8.6 农业任务的实现逻辑

每类负荷拆成不可移动部分和可移动部分。模型对每一天建立等式，要求优化后的日总电量与基线日任务电量相同；同时对每个时点设置设备功率上限。这样可以把灌溉或加工移动到绿电充足时段，但不能通过减少生产任务得到虚假的低成本和零排放。

当前任务仍以日用电量为代理变量。下一阶段需用灌溉水量、加工产量、冷库温度和最迟完成时间建立物理任务约束。

### 8.7 防止不合理套利

当前买电价严格高于同期净售电价，储能衰减成本高于弃电惩罚，因此同时购售电、同时充放电都是严格劣解。程序在求解前验证该经济条件，求解后统计冲突时段。若未来合同使条件不成立，系统应拒绝当前连续模型，并升级为包含互斥二元变量的混合整数模型。

### 8.8 三策略结果

| 指标 | 现状基准 | 绿电直连过渡 | 零碳协同优化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏容量 | 0.000兆瓦 | 1.500兆瓦 | 4.000兆瓦 |
| 直连容量 | 0.000兆瓦 | 1.000兆瓦 | 2.608兆瓦 |
| 储能 | 0/0 | 0.800兆瓦/2.000兆瓦时 | 1.965兆瓦/7.858兆瓦时 |
| 普通电网购电 | 8902.36兆瓦时 | 2256.27兆瓦时 | 0.00兆瓦时 |
| 物理绿电匹配 | 0.00% | 74.65% | 100.00% |
| 运营排放 | 4896.30吨 | 1241.06吨 | 0.00吨 |
| 年总成本 | 679.88万元 | 660.95万元 | 757.11万元 |
| 平均供能成本 | 763.70元/兆瓦时 | 742.44元/兆瓦时 | 850.46元/兆瓦时 |

零碳方案相对现状年成本增加约77.24万元，溢价约11.36%。它同时产生约3884.87兆瓦时外送和5833.64兆瓦时弃电，表明当前逐时零普通购电要求造成容量过配。页面必须同时展示这些副作用。

## 9. 压力测试与合理性复核

### 9.1 方法

压力测试固定零碳方案推荐容量，不允许扰动后重新扩建。筛查保留全年季节、春灌和秋收日历，并继续检查能量平衡、日任务、储能来源和互斥冲突。

### 9.2 结果

| 压力条件 | 普通电网补充 | 运营排放 | 成本变化 | 保持零碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏出力下降30% | 56.77兆瓦时 | 31.22吨 | +1.30% | 否 |
| 春灌负荷增加25% | 0.00兆瓦时 | 0.00吨 | -0.03% | 是 |
| 秋收加工增加20% | 88.80兆瓦时 | 48.84吨 | +2.51% | 否 |
| 直连出力下降40% | 492.89兆瓦时 | 271.09吨 | -14.43% | 否 |
| 电价与投资上浮20% | 0.00兆瓦时 | 0.00吨 | +21.30% | 是 |
| 公共电网晚峰连续七日限电 | 0.00兆瓦时 | 0.00吨 | 约0.00% | 是 |

### 9.3 解释规则

直连受限时成本下降不是方案改善，而是按实际注入电量结算导致少买了绿电，同时失去零碳。任何决策图都必须把成本与排放并列，禁止仅按最低成本推荐。

春灌增加仍能保持零碳，是因为当前演示时序春季有富余绿电且灌溉允许日内移动，不能外推为真实园区一定有该裕度。

当前推荐容量没有通过全部压力场景，因此不能称为稳健零碳方案。下一阶段要比较容量裕度、备用绿电合同、直连中断恢复和跨日加工任务。

## 10. 图表算法与阅读方法

### 10.1 农业生产日历

把8760小时负荷按日期和小时透视为二维矩阵，颜色表示功率。四类负荷分别绘制，用户可直观看到春灌、秋收加工、冷链季节性和公共辅助基荷。

### 10.2 成本—碳排策略图

横轴为年成本，纵轴为运营排放，点大小或标签区分策略。图形不进行脱离原值的主观评分；绿电覆盖和容量在旁表披露。

### 10.3 年度桑基能量流

逐时结果先乘时间间隔得到能量，再按来源和去向聚合。直连注入到园区送达之间显示线路损耗；储能充放电与损耗单列；负荷端分到四类农业负荷。

### 10.4 月度平衡图

逐时能量按自然月汇总，比较本地光伏、直连、电网、储能、外送、弃电和负荷。它用于识别全年总量指标掩盖的季节缺口。

### 10.5 典型农业日图

用户选择春灌日、秋收加工日或普通日，页面绘制当天24小时供能和四类负荷。图中所有曲线来自年度调度表的同一日期切片，不是另算一个典型日。

### 10.6 储能来源图

分别展示光伏来源与直连来源的荷电状态和放电，检查夜间放出的绿色电量是否确实来自此前的绿电充电。

### 10.7 零碳电量处置图

将绿电分为供给负荷、储能损耗、线路损耗、外送和弃电，避免只展示100%绿电覆盖而隐藏大量过配。

### 10.8 压力测试图

按压力场景同时展示排放或缺口及成本变化。绿色或通过标识只表示当前筛查条件下满足运营零碳，不代表正式认证。

## 11. 数据库、接口与后台任务

### 11.1 当前数据库能力

平台已经接入SQLite，默认路径为var/platform.db，可通过PLATFORM_DB_PATH修改。数据库启用外键和WAL模式，迁移脚本位于src/persistence/migrations。

仓储层保存项目、场景版本、数据集版本、模型版本、任务、结果和审计日志。项目成果文件保存到PLATFORM_ARTIFACT_DIR，并记录校验值。

### 11.2 能否接外部数据库

可以扩展，但当前不是把连接字符串改成PostgreSQL就能直接运行。现有SQL、连接管理和迁移针对SQLite。接入PostgreSQL或企业数据库需要新增数据库适配器、调整SQL方言和事务、建立连接池、迁移现有表、补充并发和恢复测试。应用服务应只依赖仓储接口，避免在页面中直接写SQL。

### 11.3 接口服务

FastAPI服务提供健康、就绪、指标和/api/v1业务接口。生产配置使用令牌认证，启动密钥用于换取访问令牌。开发默认可以关闭认证，但不得把关闭认证的配置直接用于外网。

### 11.4 后台任务

任务执行器从数据库领取任务租约，记录心跳、重试和最终状态。成果目录包含输出文件和校验信息。进程异常后，超时租约可以被重新领取，避免任务永久卡死。

### 11.5 农业专项接入清单

增加农业优化请求和响应结构。

在模型服务登记农业模型版本和参数指纹。

在任务运行器调用AgriZeroCarbonOptimizer和压力服务。

把逐时压缩调度、汇总、流向、压力结果写入成果清单。

增加接口鉴权、任务重试、结果读取和向后兼容测试。

## 12. 部署与运行

### 12.1 本地演示

创建Python环境并安装requirements.txt后运行Streamlit入口app.py。纯演示模式不要求后台服务，项目中心会隐藏。运行前执行部署预检和自动测试。

python scripts/deployment_preflight.py --profile ui

python -m pytest -q

streamlit run app.py

### 12.2 单节点项目部署

使用compose.yaml或compose.production.yaml启动界面、接口和任务执行器。生产文件强制要求认证密钥和前台访问令牌。需要持久化var目录，定期备份数据库和成果目录。

### 12.3 关键环境变量

| 变量 | 作用 | 生产要求 |
| --- | --- | --- |
| PLATFORM_DB_PATH | SQLite数据库位置 | 放在持久卷并备份 |
| PLATFORM_ARTIFACT_DIR | 成果目录 | 放在持久卷并校验容量 |
| PLATFORM_API_URL | 前台连接后台地址 | 使用容器内或反向代理地址 |
| PLATFORM_AUTH_MODE | 认证模式 | 生产使用token |
| PLATFORM_AUTH_SECRET | 令牌签名密钥 | 至少32位随机字符，不提交仓库 |
| PLATFORM_BOOTSTRAP_KEY | 首次换取令牌的私密密钥 | 单独保管和轮换 |
| PLATFORM_ACCESS_TOKEN | 前台访问令牌 | 通过秘密管理注入 |
| PLATFORM_JOB_LEASE_SECONDS | 任务租约时间 | 大于最长心跳间隔并小于故障恢复要求 |

### 12.4 Streamlit公开部署

公开网址只有在对应GitHub仓库的部署分支包含最新提交且应用重新启动后才会更新。若页面显示“Error running app”，先在Streamlit管理页查看日志，重点检查入口文件、依赖安装、Python版本、内存和秘密配置。

公开演示建议只部署前台单机模式，不在公开环境启用无认证后台。正式项目应使用内网或受控云环境，通过HTTPS反向代理访问接口。

## 13. 测试、复盘和验收

### 13.1 自动测试范围

当前自动测试覆盖农业边界、参数注册表、全年时序、能量流、联合优化、压力测试、图表、通用模型服务、接口与任务、持久化、备份恢复、部署、页面呈现、快速模式和原V17兼容回归。

完整测试当前为100项通过。唯一提示为第三方Starlette与httpx测试客户端的弃用警告，不影响当前功能，但依赖升级时应处理。

### 13.2 每次模型变更后的固定检验

- 运行农业专项测试和完整测试。

- 导出负荷、三策略、压力和逐时成果。

- 检查母线平衡、日任务误差、年初年末储能状态。

- 检查同时充放电和同时购售电时段数为零。

- 对账年度负荷、来源、去向、损耗和储能存量变化。

- 对账成本分项与总成本，确认单位为人民币。

- 比较基准结果，解释任何容量、成本或排放的显著变化。

- 运行部署预检和页面冒烟测试。

### 13.3 参数变更后的复盘

记录变更人、来源、旧值、新值、有效期和原因；重新生成参数指纹；重新运行三策略和压力测试；如果结论发生改变，在报告中区分“数据改变导致”和“模型改变导致”。

## 14. 已知限制和下一阶段路线

### 14.1 当前唯一未关闭的现状问题

农业负荷仍为合成数据。现状审计17项中16项已经关闭，剩余问题为DATA-001。因此模型可验证、结果可复现，但项目数值不能代表实际园区。

### 14.2 其他工程边界

农业优化尚未接入后台任务接口，当前页面读取经脚本生成的检验成果。

当前连续模型依赖价格条件排除互斥冲突，复杂市场合同需升级混合整数模型。

农业任务目前以电量守恒为主，尚无水力、产量、库温动态和设备启停约束。

零碳方案没有通过全部压力测试，尚未形成稳健容量区间。

SQLite适合单节点交付，不适合高并发多节点生产。

第一阶段只核算运营能源碳，不代表农业全生命周期零碳。

### 14.3 推荐下一阶段

- 现场数据接入与计量闭环，关闭DATA-001。

- 将农业任务从电量代理升级为水量、产量和温控约束。

- 建立容量裕度、备用合同和直连中断恢复的稳健优化。

- 将农业模型注册到后台任务、项目版本和成果系统。

- 需要多用户和高并发时迁移PostgreSQL、对象存储和集中任务队列。

- 在数据成熟后增加投资现金流、敏感性区间和正式零碳核验报告。

## 15. 逐页面演示讲稿

### 15.1 开场

今天展示的是基于绿电直连的零碳农业园区优化调度平台。它不是把几个农业场景简单拼在一起，而是围绕一个园区，把灌溉、加工、冷链和公共辅助四类负荷，与本地光伏、外部直连绿电、储能和公共电网放进同一个逐时模型。平台要回答电从哪里来、怎样调度、需要建设多大容量、成本和碳排怎样变化，以及方案遇到极端条件还能不能成立。

### 15.2 平台概览讲稿

操作：点击“平台概览”，先指向园区边界和四类负荷。

第一阶段不是只做一个孤立农业设备，而是选择一个完整农业园区。当前演示年用电量8902.36兆瓦时，15分钟峰值2.763兆瓦。其中灌溉约521.93兆瓦时，加工约3825.83兆瓦时，仓储冷链约3287.88兆瓦时，公共辅助约1266.72兆瓦时。每个数字都有公式和来源等级，当前明确标注为演示基准。

操作：指向三策略和推荐容量。

平台比较三种同口径策略。现状方案全部依靠普通电网；绿电直连过渡方案加入1.5兆瓦光伏、1兆瓦直连和0.8兆瓦/2兆瓦时储能；零碳方案由全年优化器决定容量。当前计算得到4兆瓦光伏、2.608兆瓦直连和1.965兆瓦/7.858兆瓦时储能。

我们没有把零碳结果包装成完美答案。零碳方案虽然计算排放为零，但年成本比现状高约11.36%，还有较多外送和弃电，并且在低光伏、秋收集中加工和直连受限压力下会重新出现排放。因此平台给出的是可解释的规划依据，不是预设的宣传数字。

### 15.3 参数配置与运行讲稿

操作：点击“参数配置与运行”，展示参数来源分级。

这一页解决最重要的交付问题：每个参数从哪里来、为什么这样设置。平台把来源分为A到E级。A是园区计量和合同，B是权威公开资料，C是设备和设计资料，D是由前述资料推导，E是演示假设。当前71项中大部分仍是E级，所以页面不会宣称已经代表实际园区。

操作：指向四类负荷和模板下载。

四类负荷不仅给出一个总数，还明确季节、班次、峰值和公式。正式实施时，工程师按四套模板接入总分表、资产、农业任务和来源凭证。数据接入后先核对四类分项是否与园区总表闭环，再运行模型。

操作：展开兼容功能时说明。

原V17县域多能模型和数据预测工具仍然保留，但从农业专项主流程中收起。这样既不丢失已有能力，也不会让本次农业零碳演示被无关场景分散。

### 15.4 运行分析讲稿

操作：点击“运行分析”，先展示农业生产月历或负荷热力图。

结果分析的顺序是先理解农业生产，再解释能源。这里可以看到春灌集中在4月下旬到6月上旬，加工高峰集中在秋收期，冷链全年有基础负荷并随温度和库存变化。不同负荷不能用一条固定曲线代替。

操作：指向年度能量流。

这张图从左到右展示本地光伏、外部绿电基地和公共电网怎样经过线路、储能和园区母线流向四类负荷。直连基地注入4444.55兆瓦时，扣除155.56兆瓦时线路损耗后到达园区4288.99兆瓦时。储能损耗、外送和弃电都单独显示，能量在图中可以对账。

操作：选择春灌日或秋收加工日。

年度总量不能说明每个时刻是否零碳。典型日图直接从8760小时调度中切出当天数据，展示什么时候由光伏直供、什么时候由直连或储能供电、什么时候需要公共电网。

操作：指向储能来源。

储能不是天然绿色。平台分别记录来自光伏和直连绿电的荷电状态，放电时按来源扣减。只有此前由绿电充入的存量才继续计为物理绿电，这避免了低谷普通电充电后被错误标记为绿电。

操作：指向压力测试。

最后用六类压力检验固定推荐容量。低光伏、集中加工和直连受限不能保持零碳，说明下一步要设计容量裕度和备用绿电，而不是只展示一个最优点。

### 15.5 场景与决策讲稿

操作：点击“场景与决策”。

这一页只保留三个有明确决策含义的策略。现状是成本和排放基准；绿电直连过渡方案当前同时降本和减排，但还不是零碳；零碳协同方案实现逐时零普通购电，但付出成本和过配代价。

因此建议分阶段推进。第一阶段先用真实计量、合同和设备数据复核绿电直连过渡方案；第二阶段补充储能和生产任务协同；第三阶段在可靠性压力测试通过后，再确定零碳建设容量。平台的价值不是给出一个看起来很理想的数字，而是把每个决策的成本、碳排、来源和风险说明白。

### 15.6 收尾

当前系统已经具备明确业务边界、可追溯参数、全年优化、物理绿电分账、压力测试、数据库和部署基础。现阶段最重要的下一步不是继续增加浅层页面，而是接入园区真实数据，关闭唯一未完成的数据问题，并把农业优化注册到后台任务和项目版本体系，形成可正式交付的园区方案。

## 16. 现场问答口径

### 16.1 两种模型模式有什么区别

快速电力滚动调度回答未来几小时怎样运行，容量通常已知；V17农业零碳园区规划回答年度应该建设多大容量并怎样逐时协同。当前默认是农业V17，快速模式只作为兼容入口。

### 16.2 为什么不直接显示零碳达标

因为当前负荷、价格、造价和碳因子仍是E级演示参数。模型在该输入下计算排放为零，不等于实际园区已经通过零碳核验。

### 16.3 为什么零碳方案有很多弃电

逐时禁止普通电网供能使系统必须覆盖最不利时段，容易在普通时段产生富余。弃电和外送正是容量过配的证据，下一步应比较备用合同、需求响应和允许的年度或小时匹配规则。

### 16.4 为什么直连受限时成本反而下降

演示合同按实际注入电量结算，少供电就少付费，但同时增加普通电网购电和碳排。成本下降不能单独作为更优结论。

### 16.5 当前能接数据库吗

已经内置SQLite并支持项目、任务和结果持久化。接PostgreSQL等生产数据库需要适配器和迁移，不是只修改地址即可。

### 16.6 项目与任务是不是没开发

已经开发。后台地址有效时项目中心才显示；公开或单机演示默认隐藏。农业专项模型接入后台异步任务仍是下一阶段工作。

### 16.7 数据与预测为什么没有单独页面

它属于运行前的数据准备能力，已收进参数页兼容区。主导航围绕农业决策链，避免增加一个脱离业务流程的页面。

## 17. 交接清单

仓库、分支、提交记录和依赖文件已移交。

第一阶段业务边界、排除项和零碳口径已确认。

参数台账、四类数据模板和演示数据已移交。

物理能量流、联合优化、三策略和压力测试代码已移交。

四个主页面、中文图表和下载成果已移交。

SQLite、接口、任务、部署、备份恢复基础已移交。

自动测试、部署预检和已知限制已说明。

正式园区数据、生产数据库适配和农业后台任务接入尚待下一阶段完成。

交接人员应以本手册、参数台账、机器可读结果和自动测试共同作为验收依据，不应只根据页面截图判断模型是否完成。